Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за ЄДРПОУ —43582049 .

2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності): Джерело безперебійного живлення.  Код ДК 021:2015: 31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок.

3.  Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги з особливостями   UA-2024-08-23-002565-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб Управління адміністрування та розвитку громад Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

5.    Очікувані кількісні показники та місце надання послуг:

| № з/п | Тип / найменування товару | Технічні характеристики | Значення | Відповідність, так / ні | Значення позиції, що пропонує учасник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою Logic Power 12V LPM-PSW-1500VA (1050Вт) або еквівалент – 14 шт. Технічні вимоги: |  |  |  |  | (учасник повинен вказати виробника та модель обладнання) |
|  |  | Тип джерела безперебійного живлення | Лінійно-інтерактивне з правильною синусоїдою |  |  |
|  |  | Кількість фаз | 1 |  |  |
|  |  | Потужність, VA/W | Не менше 1500/ не менше 1050 |  |  |
|  |  | Форма вихідної напруги | Правильна синусоїда |  |  |
|  |  | Діапазон вхідної напруги, V | В діапазоні не менше ніж від 140 до 275 |  |  |
|  |  | Вихідна напруга від мережі, V | В діапазоні не більше ніж 220±10% |  |  |
|  |  | Вихідна напруга від батареї, V | В діапазоні не більше ніж 220±10% |  |  |
|  |  | Номінальна напруга акумуляторних батарей, що підтримує джерело безперебійного живлення, V | 12 |  |  |
|  |  | Частота вихідного струму від батареї | В діапазоні 50Hz±1% |  |  |
|  |  | Час перемикання, мс | Не більше ніж 4-6 |  |  |
|  |  | Максимальний струм заряду від мережі, A | Не менше ніж 20 |  |  |
|  |  | Кількість виходів (євророзетка) | Не менше 2 |  |  |
|  |  | Тип під'єднання до мережі | Євровилка |  |  |
|  |  | Тип індикації | LCD екран |  |  |
|  |  | Тип під'єднання батареї до джерела безперебійного живлення | Клеми |  |  |
|  |  | Функція стабілізації напруги AVR | Є |  |  |
|  |  | Наявність захисту | Від короткого замикання / стрибків напруги / перевантаження / розряду / надлишкового заряду батарей |  |  |
|  |  | Діапазон робочої температури, °C | В діапазоні не менше ніж від 0 до +40 |  |  |
|  |  | Матеріал корпусу | Метал |  |  |
|  |  | Габарити, мм | Не менше ніж 270*235*105 |  |  |
|  |  | Вага, кг | Не менше ніж 12,35 |  |  |
|  |  | Типи акумуляторних батарей, що підтримує пристрій | Літій-залізо-фосфатні / гелеві / мультигелеві / свинцево-кислотні |  |  |
|  |  | Термін гарантійного обслуговування виробником джерела безперебійного живлення | Не менше 12 місяців |  |  |
|  |  | Додаткові 12 місяців безоплатного гарантійного ремонту від виробника джерела безперебійного живлення (під безоплатним ремонтом мається на увазі безоплатне виконання робіт авторизованими сервісними центрами виробника, при цьому всі витратні матеріали та / або запасні частини необхідні для такого ремонту надаються оплачуються Замовником окремо) | Так |  |  |

Примітки:

1. Учасник повинен обов’язково заповнити значення у 5-у стовпчику таблиці для усіх позицій вказавши одне із двох можливих: «так» або «ні».

2. Учасник повинен обов’язково заповнити 6 стовпчик таблиці вказуючи конкретні значення, відповідно до пропозиції Учасника. Вказування учасником конкретних значень виключає можливість вживати формулювання «не менше.../ не більше...», у випадку наявності такого це буде вважатись помилкою учасника, що не відповідає умовам закупівлі. У пропозиції Учасника повинна бути чітко (повністю) вказана назва товару (тип, назва виробника, модель). Невідповідність конфігурації, вказаної в пропозиції Учасника, умовам документації, у тому числі Технічної специфікації, або неповністю надана цінова пропозиція дає право на відхилення пропозиції Учасника.

3. Якщо у Технічній специфікації Замовником вказані конкретні моделі обладнання, то такі моделі є рекомендованими, слід розуміти «або еквівалент», - Учасниками можуть бути подані пропозиції з відповідними еквівалентами, за умови якщо останні мають повністю еквівалентні або вищі характеристики та відповідають технічним вимогам Замовника (зокрема визначеним у Технічній специфікації характеристикам їх встановленим значенням, наявності вказаних Замовником технологій або частин, що входять до складу обладнання). Товар має постачатись у комплектації, що передбачена виробником для моделі, яка пропонується Учасником; зміна комплектації або характеристик моделі обладнання Учасником, у тому числі для забезпечення відповідності пропозиції Учасника Технічній специфікації, не допускається.

4. Товар має бути новим, не бувшим у використанні, постачатися у передбаченому виробником комплекті.

5. Усі коробки від комплектуючих, гарантійні листи виробників, інструкції, запасні частини, кабелі, інструменти чи інше, що передбачене виробниками у комплекті поставки мають бути передані Замовнику Учасником.

6. Тара та упаковка - виробника, яка гарантує цілісність і повне збереження обладнання. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки. Тара – безповоротна.

7. Якість товару повинна відповідати всім нормам, стандартам, технічним умовам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів цього виду.

8. Строк гарантії, що надається Учасником на товар - не менше 12 місяців.

9. Замовник протягом усього гарантійного терміну має право повернути Учаснику неякісний Товар, Товар, у якому виявлено виробничі дефекти або який не працює належним чином незважаючи на дотримання Замовником правил технічної експлуатації, Учасник зобов’язаний протягом 10 календарних днів замінити неякісний Товар на якісний за власний рахунок.

11. У гарантійних випадках, що виникли не з вини Замовника, відновлення працездатності несправного товару або заміна несправних блоків здійснюється протягом всього гарантійного терміну Учасником за власний рахунок та у час, що не перевищує 10 календарних днів з моменту надходження звернення Замовника.

12. Учасник самостійно забезпечує взаємодію з виробником або його сервісними центрами щодо питань гарантійного обслуговування, ремонту або заміни товару протягом усього гарантійного терміну.

13. За погодженням з Замовником час відновлення працездатності товару по гарантійним випадкам можуть тривати до 20 календарних днів. У таких випадках Учасник надає Замовнику на час ремонту у якості заміни рівноцінне обладнання або його окремі вузли.

14. Години прийому звернень Замовника щодо несправності товару чи гарантійних випадків (викликів) - з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у робочі дні засобами телефонного зв’язку або електронної пошти.

15. Термін реагування Учасника на гарантійний випадок (виклик) - протягом 72 годин. Протягом цього часу Учасник зобов’язується забезпечити прибуття свого представника для з’ясування несправності.

16. Доставка товару на ремонт та з ремонту здійснюється силами та за рахунок Учасника. Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника.

17. У разі невиконання умов гарантійного обслуговування, Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у сумі вартості обладнання, що вийшло з ладу.

18.

| Адреса постачання | Кількість, шт |
| --- | --- |
| с. Лисиничі, вул. Т.Шевченка, 48 | 1 |
| с. Великі Грибовичі, вул. Миру, 1 | 1 |
| м. Дубляни, вул. Шевченка, 4 | 2 |
| м. Львів пл. Галицька 15 | 1 |
| с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 | 2 |
| смт. Рудне, вул. Грушевського, 55 | 2 |
| м. Винники, вул. Галицька, 20 | 1 |
| смт. Брюховичі, вул. Ясна, 1 | 1 |
| с. Гряда, вул. Шевченка, 38 | 1 |
| с. Зашків Коновальця, 110 а | 2 |

19. Спосіб підтвердження: Учасник повинен у складі своєї пропозиції подати окремий гарантійний лист з підтвердженням повної відповідності його пропозиції Додатку № 2 до Тендерної документації – «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та щодо взяття на себе усіх передбачених цим додатком зобов’язань.

Примітки:

1. Учасник повинен обов’язково заповнити значення у 5-у стовпчику таблиці для усіх позицій вказавши одне із двох можливих: «так» або «ні».

2. Учасник повинен обов’язково заповнити 6 стовпчик таблиці вказуючи конкретні значення, відповідно до пропозиції Учасника. Вказування учасником конкретних значень виключає можливість вживати формулювання «не менше.../ не більше...», у випадку наявності такого це буде вважатись помилкою учасника, що не відповідає умовам закупівлі. У пропозиції Учасника повинна бути чітко (повністю) вказана назва товару (тип, назва виробника, модель). Невідповідність конфігурації, вказаної в пропозиції Учасника, умовам документації, у тому числі Технічної специфікації, або неповністю надана цінова пропозиція дає право на відхилення пропозиції Учасника.

3. Якщо у Технічній специфікації Замовником вказані конкретні моделі обладнання, то такі моделі є рекомендованими, слід розуміти «або еквівалент», - Учасниками можуть бути подані пропозиції з відповідними еквівалентами, за умови якщо останні мають повністю еквівалентні або вищі характеристики та відповідають технічним вимогам Замовника (зокрема визначеним у Технічній специфікації характеристикам їх встановленим значенням, наявності вказаних Замовником технологій або частин, що входять до складу обладнання). Товар має постачатись у комплектації, що передбачена виробником для моделі, яка пропонується Учасником; зміна комплектації або характеристик моделі обладнання Учасником, у тому числі для забезпечення відповідності пропозиції Учасника Технічній специфікації, не допускається.

4. Товар має бути новим, не бувшим у використанні, постачатися у передбаченому виробником комплекті.

5. Усі коробки від комплектуючих, гарантійні листи виробників, інструкції, запасні частини, кабелі, інструменти чи інше, що передбачене виробниками у комплекті поставки мають бути передані Замовнику Учасником.

6. Тара та упаковка - виробника, яка гарантує цілісність і повне збереження обладнання. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки. Тара – безповоротна.

7. Якість товару повинна відповідати всім нормам, стандартам, технічним умовам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів цього виду.

8. Строк гарантії, що надається Учасником на товар - не менше 12 місяців.

9. Замовник протягом усього гарантійного терміну має право повернути Учаснику неякісний Товар, Товар, у якому виявлено виробничі дефекти або який не працює належним чином незважаючи на дотримання Замовником правил технічної експлуатації, Учасник зобов’язаний протягом 10 календарних днів замінити неякісний Товар на якісний за власний рахунок.

10. У гарантійних випадках, що виникли не з вини Замовника, відновлення працездатності несправного товару або заміна несправних блоків здійснюється протягом всього гарантійного терміну Учасником за власний рахунок та у час, що не перевищує 10 календарних днів з моменту надходження звернення Замовника.

11. Учасник самостійно забезпечує взаємодію з виробником або його сервісними центрами щодо питань гарантійного обслуговування, ремонту або заміни товару протягом усього гарантійного терміну.

12. За погодженням з Замовником час відновлення працездатності товару по гарантійним випадкам можуть тривати до 20 календарних днів. У таких випадках Учасник надає Замовнику на час ремонту у якості заміни рівноцінне обладнання або його окремі вузли.

13. Години прийому звернень Замовника щодо несправності товару чи гарантійних випадків (викликів) - з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у робочі дні засобами телефонного зв’язку або електронної пошти.

14. Термін реагування Учасника на гарантійний випадок (виклик) - протягом 72 годин. Протягом цього часу Учасник зобов’язується забезпечити прибуття свого представника для з’ясування несправності.

15. Доставка товару на ремонт та з ремонту здійснюється силами та за рахунок Учасника. Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника.

16. У разі невиконання умов гарантійного обслуговування, Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у сумі вартості обладнання, що вийшло з ладу.

17. Місце поставки товару:

| Адреса постачання |  |
| --- | --- |
| с. Лисиничі, вул. Т.Шевченка, 48 | 3 |
| с. Малехів, вул. Івасюка, 6 | 1 |
| с. Великі Грибовичі, вул. Миру, 1 | 1 |
| м. Дубляни, вул. Шевченка, 4 | 1 |
| м. Львів пл. Ринок 1 | 1 |
| с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 | 1 |
| м. Винники, вул. Галицька, 20 | 1 |
| с. Гряда, вул. Шевченка, 38 | 1 |
| 18. Спосіб підтвердження: Учасник повинен у складі своєї пропозиції подати окремий гарантійний лист з підтвердженням повної відповідності його пропозиції Додатку № 2 до Тендерної документації – «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та щодо взяття на себе усіх передбачених цим додатком зобов’язань. |  |  |

6.       Очікувана вартість предмета закупівлі: 196000.00 грн з ПДВ.